J761Y－200  H61Y－200型

高加入口阀、出口阀

使用说明书

电站阀门厂有限公司

目  录

- 主要用途与性能

- 结构简述

- 主要技术特性

- 主要外型和连接尺寸

- 主要零件材料

- 使用与安装说明

一、主要用途与性能

J761Y-200 DN175型入口阀和H61Y-200 DN175型出口阀（止回阀）是分别装在高压加热器给水管道的入口与出口处，当高压加热器管系破裂，引起水位升高，达到报警水位时，快速启闭阀打开，使入口阀迅速关闭，同时也使止回阀迅速关闭，切断高压加热器给水，使高压加热器解列，锅炉给水则通过旁路进入省煤器，从而起到保护高压加热器的作用，使机组正常运行。高压加热器给水保护系统简图参见图三。

二、结构简述

1、入口阀（见图一）

入口阀阀体呈直通式，外置活塞式结构和手轮强制关闭系统。给水从阀座上方一侧引入，从另一侧进入高压加热器，阀上方有两个旁路与止回阀旁路相连接。阀门有上下两个密封面，高压加热器正常运行时，入口阀开启，阀瓣上浮，与上密封面接触，当高压加热器发生故障时，凝结水则通过快速启闭阀进入活塞上方，使阀瓣下落，关闭阀门。给水通过两旁路管道直接进入锅炉省煤器，而不经过高压加热器，使高压加热器解列。

入口阀主要由阀体、支架、阀瓣、阀杆、活塞、手轮关闭装置等组成。阀体有上下两个阀座，下阀座焊在阀体上，上阀座通过作用压力自紧。

阀瓣上下两个密封面均采用硬质合金堆焊而成，阀杆表面经氮化处理，抗擦伤、耐腐蚀。活塞缸为焊接件，缸体内表面经Ni基合金镀层处理，有良好的防腐及耐磨性。活塞由“O“型环密封，支架起支撑活塞缸及连接阀体的作用。手轮关闭系统中装有推力球轴承和钢球，使关闭时省力方便。上部有一螺孔和一焊接法兰，前者为凝结水进口，后者为排除凝结水出口。2、止回阀（见图二）

止回阀与入口阀一样，阀体呈直通式，有三个进口，一个出口，上部有两个旁路进口与入口阀旁路管相连，下部一端与高压加热器出口相连，另一端为出口，该出口支管与锅炉给水管道相连。止回阀主要由阀体、阀盖、支架、阀瓣、阀杆等组成。   阀体中镶焊阀座，阀座和阀瓣密封面采用硬质合金堆焊而成，阀杆表面经氮化处理，具有良好的抗擦伤性和耐腐蚀性。手轮其作用是当高压加热器解列，给水旁路供给锅炉时下阀口应关闭，若阀瓣不下来时需转动手轮，使阀杆向下运动，顶下阀瓣把阀门关闭。阀体下部进口侧有一个管接头来连接向高压加热器内注水的管道。

三、主要技术特性

| 序号 | 型号 | 名称 | 公称通径 （mm） | 公称压力 （MPa） | 介质 | 最高使用温度 （℃） | 连接管尺寸 外径X壁厚 | 驱动活压力（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J761Y－200 | 入口阀 | 175 | 25 | 水 | 425 | Φ219*18 旁路Φ137*18 | 0.6~.08 |
| 2 | H61Y－200 | 止回阀 | 175 | 25 | 水 | 425 | Φ219*18 旁路Φ137*18 |  |

四、 主要外形及连接尺寸

见（图一）

五、主要零件材料

| 阀体 | 阀座 | 阀瓣 | 阀杆 | 阀盖 | 支架 | 活塞 | 活塞缸 | 手轮 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCB | A105＋硬质合金 | A105＋硬质合金 | 2Cr13 | WCB | WCB | HT200 | 碳钢 | QT400－17 |

六、使用与安装说明

1、入口阀与出口阀必须垂直安装，阀门与管道焊好后，应清洗干净，清除焊渣与污物。

2、冷凝水系统上要装上过滤器，以保证进入活塞缸上部水质干净。

3、冷凝水通道应为不锈钢材质，并要装两个孔径为1.5mm的节流圈，使活塞内经常保持有水，以免生锈。

4、投入使用时，入口阀与出口阀的手轮均应将阀杆旋到最高位置。

5、启动运行的一般步骤如下：

- 启动时，先操作两阀上的手轮，使阀杆升起，仅留1~2个丝扣；

- 开启活塞上下的排水阀、放水阀。

- 开启注水阀往管系中注水，当管系内的压力接近或达到给水压力时，由于面积差而使作用在阀瓣上下的力不同，使阀瓣开启，与上阀座接触并密封,关闭给水通往旁路的通道。

- 给水通过入口阀进入高加管系内，流经各台高加管系以后流向出口阀进入省煤器。

- 高加水侧投入后，关闭注水阀和活塞上的放水阀。

- 缓开抽汽阀投运汽侧，高压加热器投入正常运行。

（图一）